| Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата ОКП 35 2000 35 3000 УТВЕРЖДАЮ Председатель Технического комитета по стандартизации ТК 46 "Кабельные изделия" ______________ Г.Г. Свалов "___" _________ 2010 г. | ОТР 071/04/374 от 17.09.2010 г. Группа Е42 УТВЕРЖДАЮ Президент НП "Ассоциация "Электрокабель" И.Б. Пешков " " 2010 г. |
| --- | --- |

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ

Технические условия

ТУ 16-705.499-2010

Вводятся впервые

Дата введения   01 октября 2010 г.

|  | Генеральный директор ОАО "ВНИИКП" Г.И. Мещанов "___"_________ 2010 г. |
| --- | --- |
|  | Зав. отделением № 1 ОАО "ВНИИКП" М.Ю. Шувалов "___"________ 2010 г. |
|  | Зав. отделом № 5/3 ОАО "ВНИИКП" А.И. Балашов "___"________ 2010 г. |

2010

Настоящие технические условия распространяются на кабели силовые с пластмассовой изоляцией  (в дальнейшем именуемые "кабели"), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение   0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение            0,66; 1 и 3 кВ.

Технические условия

ТУ 16-705.499-2010

ОАО "ВНИИКП"

Листов

Лист

2

45

Литера

Дата

Подп.

Утверд.

Н. Контр.

Пров.

Разраб.

Туркина

Каменский

Белкина

либ

№ докум.

А

Лист

Измм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Климатические исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по              ГОСТ 15150-69.

Настоящие технические условия разработаны с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60502-1:2004 [1] и гармонизированного документа технического комитета CENELEC HD 603 S1/1994/A2:2003 [2].

Примеры записи условного обозначения  при заказе и в документации другого изделия:

кабеля   марки АВВГ в климатическом исполнении УХЛ, с пятью  многопроволочными алюминиевыми жилами секторной формы номинальным сечением 185 мм2, с нулевой жилой и жилой заземления, на номинальное напряжение 1 кВ:

"Кабель АВВГ 5х185мс(N, РЕ) –1 ТУ 16-705.499-2010";

кабеля  марки ВБШв в климатическом исполнении УХЛ,  с тремя однопроволочными  медными  жилами круглой формы номинальным сечением          35 мм2, с нулевой жилой и жилой заземления, на номинальное напряжение  3 кВ:

"Кабель ВБШв 3х35ок(N, PE) – 3 ТУ 16-705.499-2010";

кабеля марки ПвВГ  плоской формы в климатическом исполнении Т, с двумя однопроволочными медными жилами круглой формы номинальным сечением 16 мм2, расположенными параллельно в одной плоскости, с нулевой жилой, на номинальное напряжение 0,66 кВ:

"Кабель ПвВГ-П-Т  2х16ок(N) – 0,66 ТУ 16-705.499-2010";

кабеля марки АПвБШп в климатическом исполнении УХЛ, с тремя основными многопроволочными алюминиевыми жилами секторной формы номинальным сечением 120 мм2 и с нулевой многопроволочной жилой секторной формы номинальным сечением 70 мм2, на номинальное напряжение 1 кВ:

"Кабель АПвБШп 3х120мс + 1х70мс(N) – 1 ТУ 16-705.499-2010".

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

3

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53769-2010, настоящих технических условий и изготовляться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2  Марки, основные параметры и размеры

1.2.1 Марки кабелей,  наименование элементов кабелей и классы пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 приведены в таблице 1. Коды ОКП приведены в приложении А.

Таблица 1

| Обозначение марки кабеля с |  | Наименование элементов кабеля | Класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| алюминиевой жилой | медной жилой |  |  |
| АВВГ | ВВГ | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, небронированный | О1.8.2.3.4 |
| АВВГЭ | ВВГЭ | То же, с медным экраном под оболочкой | То же |
| АВВГнг(А) | ВВГнг(А) | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, небронированный | П1.8.2.3.4 |
| АВВГЭнг(А) | ВВГЭнг(А) | То же, с медным экраном под оболочкой | То же |
| АПвВГ | ПвВГ | Изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, небронированный | О1.8.2.3.4 |
| АПвВГЭ | ПвВГЭ | То же, с медным экраном под оболочкой | То же |
| АПвВГнг(А) | ПвВГнг(А) | Изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, небронированный | П1.8.2.3.4 |
| АПвВГЭнг(А) | ПвВГЭнг(А) | То же, с медным экраном под оболочкой | То же |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

4

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 1

| Обозначение марки кабеля с |  | Наименование элементов кабеля | Класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| алюминиевой жилой | медной жилой |  |  |
| АВБШв | ВБШв | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката | О1.8.2.3.4 |
| АВБШвнг(А) | ВБШвнг(А) | То же, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | П1.8.2.3.4 |
| АПвБШв | ПвБШв | Изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката | О1.8.2.3.4 |
| АПвБШвнг(В) | ПвБШвнг(В) | То же, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | П2.8.2.3.4 |
| АПвБШп | ПвБШп | То же, с защитным шлангом из полиэтилена | О2.8.7.1.3 |

1.2.2 Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил  должно соответствовать указанным  в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение марки кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
|  |  | 0,66 | 1 | 3 |
| ВВГ, ПвВГ, ВВГЭ, ПвВГЭ, ВВГнг(А), ПвВГнг(А), ВВГЭнг(А), ПвВГЭнг(А) | 1 | 1,5 – 50 | 1,5 – 1000 | 1,5 – 1000 |
|  | 3, 4 |  | 1,5 – 400 | – |
|  | 2, 5 |  | 1,5 – 240 |  |
| АВВГ, АПвВГ, АВВГЭ, АПвВГЭ, АВВГнг(А), АПвВГнг(А), АВВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А) | 1 | 2,5 – 50 | 2,5 – 1000 | 2,5 – 1000 |
|  | 3, 4 |  | 2,5 – 400 | – |
|  | 2, 5 |  | 2,5 – 240 |  |
| ВБШв, ПвБШв, ВБШвнг(А), ПвБШвнг(B), ПвБШп | 1 | – | 10 – 630 | – |
|  | 3 | 1,5 – 50 | 1,5 – 400 | 6 – 240 |
|  | 4 |  |  | – |
|  | 2, 5 |  | 1,5 – 240 | – |
| АВБШв, АПвБШв, АВБШвнг(А), АПвБШвнг(B) АПвБШп | 1 | – | 16 – 630 |  |
|  | 3 | 2,5 - 50 | 2,5 – 400 | 10 – 240 |
|  | 4 |  |  | – |
|  | 2, 5 |  | 2,5 – 240 | – |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

5

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Расчетные значения массы 1 км кабеля, максимального и минимального наружных диаметров кабеля должны быть указаны в технологической документации предприятия – изготовителя.

1.3 Требования к конструкции

1.3.1 Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классам 1 или 2  по ГОСТ 22483-77.

1.3.2* Минимальная масса 1 м токопроводящей жилы кабелей, предназначенных для реализации через сеть розничной торговли, пересчитанная на длину  1 м кабеля, должна соответствовать указанной в таблице Б.1приложения Б.

1.3.3 Расчетные значения минимальной массы 1 м токопроводящей жилы кабелей сечением 70 мм2 и выше приведены в таблице В.1 приложения В.

1.3.4 Жилы должны быть одно- или многопроволочными в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Наименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглой |  | секторной |  |
|  | медной | алюминиевой | медной | алюминиевой |
| Однопроволочная | 1,5 – 50 | 2,5 – 300 | –– | 25 – 400 |
| Многопроволочная | 16 – 1000 | 25 – 1000 | 25 – 400 | 25 –400 |

Токопроводящие жилы секторной формы пятижильных кабелей должны быть многопроволочным.

Рекомендуемые конструкции   секторных жил трех-, четырех- и пятижильных кабелей приведены в приложении А ГОСТ Р 53769-2010.

Токопроводящие жилы двухжильных кабелей должны быть круглыми  номинальным сечением до 240 мм2 включительно.

1.3.5  Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей с жилами номинальным сечением до 16 мм2 включительно должны быть круглой формы.  Допускается изготовление трех-, четырех и пятижильных  кабелей с токопроводящими жилами круглой формы номинальным сечением до 50 мм2 включительно.

____________

*Требование является факультативным до 31.12.2011 г. По результатам анализа статистических данных предприятий-изготовителей до указанного срока должна быть при необходимости проведена корректировка нормируемых значений минимальной массы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

6

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Многопроволочные круглые токопроводящие жилы номинальным  сечением 50 мм2 и более должны быть уплотненными. Допускается применение многопроволочных круглых уплотненных токопроводящих жил сечением менее 50 мм2. Минимальный и максимальный диаметры круглых уплотненных токопроводящих жил должны соответствовать значениям, приведенным в таблице Г.1 приложения Г.

1.3.6  Прочность при разрыве алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил номинальным сечением от 70 до 400 мм2 включительно должна быть не менее 60 и не более 90 Н/мм2.

1.3.7  Многожильные кабели должны иметь все жилы равного сечения. Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм2 и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в соответствии с таблицей 4. Токопроводящая жила меньшего сечения может быть круглой или секторной, однопроволочной или многопроволочной уплотненной в зависимости от класса основных жил в кабеле.

Таблица 4

| Наименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Нулевая или заземления | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |

1.3.8 Токопроводящие жилы кабелей  должны быть изолированы поливинилхлоридным пластикатом или сшитым полиэтиленом в соответствии с таблицей 1.

Номинальная толщина изоляции жил должна соответствовать указанной в таблице 5.

Таблица 5

| Номинальное напряжение кабеля, кВ | Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из поливинилхлоридного пластиката | из сшитого полиэтилена |
| 0,66 | 1,5 и 2,5 | 0,6 | 0,6 |
|  | 4 и 6 | 0,7 |  |
|  | 10 и 16 | 0,9 |  |
|  | 25 и 35 | 1,1 | 0,8 |
|  | 50 | 1,3 | 0,9 |
| 1 | 1,5 и 2,5 | 0,8 | 0,7 |
|  | 4 – 16 | 1,0 |  |
|  | 25 и 35 | 1,2 | 0,9 |
|  | 50 | 1,4 | 1,0 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

7

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 5

| Номинальное напряжение кабеля, кВ | Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из поливинилхлоридного пластиката | из сшитого полиэтилена |
| 1 | 70 | 1,4 | 1,1 |
|  | 95 | 1,6 |  |
|  | 120 |  | 1,2 |
|  | 150 | 1,8 | 1,4 |
|  | 185 | 2,0 | 1,6 |
|  | 240 | 2,2 | 1,7 |
|  | 300 | 2,4 | 1,8 |
|  | 400 | 2,6 | 2,0 |
|  | 500 | 2,8 | 2,2 |
|  | 625 и 630 |  | 2,4 |
|  | 800 |  | 2,6 |
|  | 1000 | 3,0 | 2,8 |
| 3 | 1,5 – 240 | 2,2 | 2,0 |
|  | 300 | 2,4 |  |
|  | 400 | 2,6 |  |
|  | 500 | 2,8 | 2,2 |
|  | 625 и 630 |  | 2,4 |
|  | 800 |  | 2,6 |
|  | 1000 | 3,0 | 2,8 |

Среднее значение (среднее арифметическое) толщины изоляции должно быть не менее номинального значения. Минимальное значение толщины изоляции не должно быть меньше номинального на значение более чем (0,1+0,1δи), где δи – номинальная толщина изоляции, в миллиметрах.

Максимальное значение толщины изоляции не нормируют.

1.3.9  Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку.  Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица  6

| Число жил в кабеле, шт. | Цвет изоляции жилы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер жилы |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Серый * | Синий | — | — | — |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

8

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 6

| Число жил в кабеле, шт. | Цвет изоляции жилы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер жилы |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Серый * | Коричневый | Черный | — | — |
|  | Серый * | Синий | Зеленый-желтый | — | — |
| 4 | Серый * | Коричневый | Черный | Синий | — |
|  | Серый * | Коричневый | Черный | Зеленый-желтый** | — |
| 5 | Серый * | Коричневый | Черный | Синий | Зеленый-желтый |
| * Или натуральный. ** По согласованию с заказчиком. |  |  |  |  |  |

По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил.

Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета,  из указанных в таблице 6 по согласованию с заказчиком.

Изоляция нулевой жилы (N) должна быть синего цвета (сплошной расцветки или в виде продольной полосы).

Изоляция жилы заземления (РЕ) должна быть двухцветной (зелено-желтой), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 % и не более  70 % поверхности изоляции, а другой – остальную часть.

Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил натурального цвета цифрами, начиная с единицы.  Маркировку цифрами выполняют печатанием в соответствии с таблицей 7. При этом изоляция жилы заземления должна быть зелено-желтой, изоляция нулевой жилы  – синей, и они не должны иметь маркировку цифрами.

Таблица 7                                                        Размеры в миллиметрах

| Номинальный диаметр жилы по изоляции | Ориентировочные значения размеров цифр |  | Ориентировочное расстояние между цифрами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина* | Высота |  |
| До 2,4 включ. | 0,6 | 2,3 | 50 |
| Св. 2,4 « 5,0 « | 1,2 | 3,2 |  |
| « 5,0 | 1,5 | 4,6 |  |
| *Ширина цифры 1 составляет 50 % указанного в колонке значения. |  |  |  |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

9

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Цвет цифр, нанесенных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к основному цвету жил. Маркировка должна быть четкой и нестираемой.

1.3.10 Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30Dск – для кабелей с круглыми жилами и не более 50Dск – для кабелей с секторными жилами, где Dск – диаметр окружности, описанной по скрученным жилам, в миллиметрах.

Допускается изготовление кабелей с разнонаправленной скруткой.

Для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.

Внутренний промежуток может быть заполнен корделем из полипропиленовых волокон или  жгутом, выпрессованным из поливинилхлоридного пластиката, поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести или из мелонаполненной невулканизированной резины.

Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами должно быть осуществлено одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков жгутами, выпрессованными из  материала изоляции или материала оболочки кабеля, или жгутами из полипропиленовых волокон с наложением скрепляющей обмотки слоем лент из поливинилхлоридного пластиката, или из полиэтилентерефталатной пленки, или из лент нетканого полотна.

Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм2 включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними. Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных кабелей с номинальным сечением до 16 мм2 включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают.

Изолированные круглые жилы пятижильных кабелей должны быть скручены вокруг сердечника, выпрессованного из поливинилхлоридного пластиката или резины, диаметром dc = 0,59 dи, где dи – диаметр изолированной жилы, в миллиметрах, (диаметр сердечника - справочная величина) с последующим наложением заполнения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

10

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Изолированные секторные токопроводящие жилы пятижильных кабелей     должны быть скручены без заполнения наружных промежутков с одновременным спиральным наложением скрепляющей полимерной ленты. Допускается наложение одной или нескольких лент из нетканого полотна или другого равноценного материала с перекрытием не менее 20 %.

Двух- и трехжильные небронированные кабели марок АВВГ, ВВГ, ПвВГ, АПвВГ, АВВГнг(А) и ВВГнг(А)  на напряжение 0,66 и 1 кВ с токопроводящими жилами сечением до 16 мм2 включительно могут быть плоской формы, с изолированными жилами, расположенными параллельно в одной плоскости.

1.3.11 Внутренняя оболочка небронированных кабелей должна быть выпрессована из поливинилхлоридного пластиката  или из мелонаполненной невулканизированной резины.  Прочность при разрыве материала внутренней оболочки должна быть не менее 4 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве – не менее 50 %.

В кабелях небронированных с медными жилами вместо экструдированной внутренней оболочки допускается обмотка сердечника кабеля слоем лент из поливинилхлоридного пластиката, или из полиэтилентерефталатной пленки, или из лент нетканого полотна. При этом допускается заполнение наружных промежутков между жилами жгутами из полипропиленовых волокон или жгутами, выпрессованными из поливинилхлоридного пластиката, или из мелонаполненной невулканизированной резины.  Ориентировочная толщина слоя   лент поверх сердечника кабеля должна быть 0,4 мм при Dск   40 мм  и 0,6 мм – при Dск > 40 мм.

В бронированных кабелях марок ВБШв, АВБШв, ПвБШв и АПвБШв внутренняя оболочка должна быть выпрессована из поливинилхлоридного пластиката,  в кабелях марок АПвБШп и ПвБШп – из полиэтилена или из поливинилхлоридного пластиката, в кабелях марок АВБШвнг(А), ВБШвнг(А), АПвБШвнг(В) и ПвБШвнг(В)  – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Ориентировочное значение толщины экструдированной внутренней оболочки приведено в таблице 8.

Таблица  8                                                                   Размеры в  миллиметрах

| Диаметр по скрутке изолированных жил Dск | Ориентировочное значение толщины экструдированной внутренней оболочки |
| --- | --- |
| До 25 включ. | 1,0 |
| Св. 25 « 35 « | 1,2 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

11

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 8

| Диаметр по скрутке изолированных жил Dск | Ориентировочное значение толщины экструдированной внутренней оболочки |
| --- | --- |
| Св. 35 до 45 включ. | 1,4 |
| « 45 « 60 « | 1,6 |
| « 60 « 80 « | 1,8 |
| « 80 | 2,0 |

Толщина экструдированной внутренней оболочки должна быть не менее 50 % значений, указанных в таблице 8. Для кабелей марок АПвБШвнг(В), ПвБШвнг(В),  АПвВГЭнг(А) и ПвВГЭнг(А) толщина внутренней оболочки должна быть не менее значений, указанных в таблице 8.

Внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке кабеля должна отделяться без повреждения изоляции.

1.3.12 Поверх изоляции одножильных кабелей, или поверх  внутренней оболочки,  или скрепляющих лент, или обмотки сердечника в многожильных небронированных кабелях марок ВВГЭ, АВВГЭ, ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ПвВГЭ, АПвВГЭ, ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А) должен быть наложен экран  из медных   лент номинальной толщиной не менее 0,1 мм с перекрытием не менее 30 %. Допускается для кабелей с диаметром по внутренней оболочке или обмотке сердечника до 20 мм включительно наложение экрана из медных лент номинальной толщиной не менее 0,06 мм.

По согласованию с заказчиком допускается изготовление трех- и четырехжильных кабелей с экраном из одного или двух повивов медных проволок номинальным диаметром 0,7 – 2,5 мм, скрепленных медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.

Сечение экрана из медных проволок многожильных кабелей должно соответствовать указанному в таблице 9, одножильных – согласовывается при заказе.

Таблица 9                                            Размеры в миллиметрах квадратных

| Наименование | Номинальное сечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные жилы | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Экран | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |

Сечение медной ленты включается в сечение экрана.

1.3.13 Поверх внутренней оболочки или скрепляющей ленты, или медного экрана должна быть наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката – в кабелях марок  ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ или из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести – в кабелях марок ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А) ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

12

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Наружная оболочка кабелей плоской формы должна быть наложена с одновременным заполнением промежутков между жилами.

Номинальная толщина наружной оболочки из поливинилхлоридного пластиката и поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести должна соответствовать категории Обп-2 по ГОСТ 23286, при этом номинальное значение толщины наружной оболочки одножильных кабелей должно быть не менее        1,4 мм, многожильных – не менее 1,8 мм.

При установлении номинальной толщины наружной оболочки кабелей плоской формы за диаметр под оболочкой принимают диаметр изолированной жилы.

Минимальное значение толщины наружной оболочки должно быть не менее номинального на значение более чем (0,1+0,15δо), где δо – номинальная толщина оболочки, в миллиметрах.

Максимальное значение толщины наружной оболочки не нормируют.

1.3.14  Поверх внутренней оболочки бронированных кабелей должна быть наложена броня из двух стальных оцинкованных лент.

Ленты брони должны быть наложены по спирали с зазором таким образом, чтобы верхняя лента перекрывала зазор между витками нижней ленты. При этом зазор между витками каждой ленты не должен превышать 50 % ширины ленты.

Номинальная толщина лент брони должна соответствовать указанной в таблице 10.

Таблица  10                                                                Размеры  в  миллиметрах

| Расчетный диаметр кабеля под броней | Номинальная толщина стальной оцинкованной ленты |
| --- | --- |
| До 30 включ. | 0,2 или 0,3 |
| Св. 30 « 70 « | 0,5 |
| « 70 | 0,8 |

Допускается применение стальных оцинкованных лент брони номинальной толщиной 0,3 мм для бронирования кабелей с расчетным диаметром под броней до 45 мм включительно.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

13

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Допускается наложение поверх брони лент из поливинилхлоридного пластиката или из полиэтилентерефталатной пленки обмоткой или продольно с перекрытием.

1.3.15  Поверх брони или слоя полимерных лент должен быть наложен экструзией защитный шланг: в кабелях марок ВБШв, АВБШв, ПвБШв и АПвВБШв – из поливинилхлоридного пластиката, в кабелях марок ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ПвБШвнг(В) и АПвВБШвнг(В) – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в кабелях марок ПвБШп, АПвБШп – из полиэтилена.

Номинальная  толщина  защитного шланга должна соответствовать указанной в таблице 11.

Таблица  11                                                    Размеры  в миллиметрах

| Расчетный диаметр кабеля по броне | Номинальная толщина защитного шланга |  |
| --- | --- | --- |
|  | из поливинилхлоридного пластиката и поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | из полиэтилена |
| До 20 включ. Св.20 « 30 « « 30 « 40 « | 1,8 2,0 2,2 | 1,8 1,8 2,1 |
| « 40 « 50 « « 50 « 60 « « 60 | 2,4 2,6 3,1 | 2,4 2,5 2,8 |

Минимальное значение толщины защитного шланга должно быть не менее номинального на значение более чем (0,1+0,15δш), где δш – номинальная толщина защитного шланга, в миллиметрах.

Максимальное значение толщины защитного шланга не нормируют.

1.3.16  Наружная оболочка или защитный шланг кабеля не должны иметь вмятин, трещин и рисок, выводящих толщину оболочки или защитного шланга за минимальное значение.

1.3.17  Защитный шланг должен быть герметичен.

1.3.18  Строительную длину кабелей  устанавливают при заказе.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

14

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.3.19  Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать  следующим нормативным документам:

| - катанка медная | – ГОСТ Р 53803-2010 – ТУ 16 –705.491-2001, – ТУ 1844-001-23175446-98, – ТУ 1844-01-48564189-2000, – ТУ 1844-002-10995863-98, – ТУ16.К11-42-92; |
| --- | --- |
| - проволока медная круглая | – ТУ 16 -705.492-2005; |
| - катанка алюминиевая | – ГОСТ 13843-78; |
| - проволока алюминиевая круглая | – ТУ 16.К71.088-90; |
| - поливинилхлоридный пластикат: |  |
| изоляционный марок И 40-14, И 40-13А, И 40-13 | – ГОСТ 5960-72; |
| для корделя, жгутов для заполнения, внутренней и наружной оболочек и защитного шланга марки О-40 | – ГОСТ 5960-72; |
| - поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести для корделя, жгутов для заполнения, внутренней, наружной оболочки и защитного шланга марок НГП 40-32 и НГП 30-32 (для кабелей климатического исполнения Т) | – ТУ 6-01-1328-86; |
| - сшиваемая композиция полиэтилена для изоля- ции марок LE 4421/LE 4476, LE 4423/LE 4476; - сшиваемая композиция полиэтилена для изоля- ции марки Геросил 01К/Геросил 02 | – по нормативной докумен- тации фирмы “Borealis”; – ТУ 2243-001-56356625-2006; |
| - композиция полиэтилена: для защитного шланга: марок 153-10К, 273-71К, 273-81К марки 273-711К для внутренней оболочки марок 153-10К, 153-09К | – ГОСТ 16336-77; – ТУ 2243-144-00203335-2002; – ГОСТ 16336-77; |
| - лента медная | – ГОСТ 1173-2006, ТУ 1844-001-99267323-2007; |
| Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата ТУ 16-705.499-2010 Лист 15 Дата Подп. № докум. Лист Изм - стальная оцинкованная лента | – ГОСТ 3559-75; |
| - мелонаполненная резина | – по документации предприятия -изготовителя; |
| - ленты из поливинилхлоридного пластиката | – ГОСТ 17617-72; |
| - ленты из полиэтилентерефталатной пленки | – ГОСТ 24234-80; |
| - нетканое полотно | – ТУ 8397-011-46745403-2006, ТУ 8397-018-25388761-2004, ТУ 8390-007-46745403-2005; |
| - полипропиленовое волокно | – по документации предприятия -изготовителя; |

Допускается применение других равноценных материалов  по согласованию с разработчиком настоящих технических условий.

1.4 Требования к электрическим параметрам

1.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил , пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, должно соответствовать ГОСТ 22483-77.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 630 мм2, пересчитанное  на 1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, не должно превышать: для медной жилы – 0,0283 Ом, для алюминиевой – 0,0469 Ом.

1.4.2  Электрическое сопротивление  изоляции, пересчитанное на температуру 20 °С и 1 км длины кабеля,  для изоляции из сшитого полиэтилена должно быть  не менее 150 МОм·км, а для изоляции из поливинилхлоридного пластиката – должно соответствовать указанному в таблице 12.

Таблица 12

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
| --- | --- |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,5 | 12,0 |
| 4 | 10,1 |
| 6 | 8,7 |
| 10 | 7,1 |
| 16 | 5,8 |
| 25 | 5,6 |
| 35 | 4,9 |
| 50 | 4,8 |
| 70, 95 | 4,1 |
| 120, 150, 185 | 3,7 |
| 240 | 3,6 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

16

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 12

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
| --- | --- |
| 300 | 3,5 |
| 400 | 3,3 |
| 500 | 3,2 |
| 625, 630 | 2,9 |
| 800 | 2,6 |
| 1000 | 2,5 |

1.4.3 Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должно быть: для изоляции из поливинилхлоридного пластиката  – не менее 1·1010 Ом·см, для изоляции из сшитого полиэтилена – не менее 1·1012 Ом·см.

Постоянная электрического сопротивления изоляции Ki  при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должна быть: для изоляции из поливинилхлоридного пластиката  – не менее 0,037  МОм·км, для изоляции из сшитого полиэтилена – не менее 3,67 МОм·км.

1.4.4 Изолированные жилы кабелей и наружные оболочки экранированных кабелей должны выдерживать воздействие переменного напряжения по категории ЭИ-2 в соответствии с ГОСТ 23286-78.

1.4.5 Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 13 или постоянного напряжения, значение которого должно быть в 2,4 раза больше значения переменного напряжения, указанного в таблице 13.

Таблица 13                                                                     В киловольтах

| Номинальное напряжение кабеля | Переменное напряжение |
| --- | --- |
| 0,66 | 3,0 |
| 1 | 3,5 |
| 3 | 9,5 |

1.4.6  Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ должны выдерживать воздействие переменного напряжения 4U0 частотой 50 Гц в течение 4 ч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

17

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.4.7  Кабели на номинальное напряжение 3 кВ должны выдерживать воздействие импульсного напряжения 40 кВ.

1.5 Требования стойкости при механических воздействиях

Кабели должны быть стойкими к навиванию.

1.6 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

1.6.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 оС.

1.6.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 оС, кабели с защитным шлангом из полиэтилена – до минус 60 оС.

1.6.3 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 оС.

1.6.4 Кабели в тропическом исполнении должны быть стойкими к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов по ГОСТ 9.048-89.

1.7 Требования к  характеристикам изоляции, наружной оболочки и  защитного шланга

1.7.1 Характеристики изоляции должны соответствовать указанным в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование характеристики | Значение для изоляции |  |
| --- | --- | --- |
|  | из поливинилхлорид- ного пластиката | из сшитого полиэтилена |
| 1 До старения 1.1 Прочность при разрыве Н/мм2, не менее 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 12,5 150 | 12,5 200 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

18

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 14

| Наименование характеристики | Значение для изоляции |  |
| --- | --- | --- |
|  | из поливинилхлорид- ного пластиката | из сшитого полиэтилена |
| 2 После старения 2.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее Отклонение* значения прочности при разрыве, %, не более 2.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее Отклонение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более | 12,5 ± 25 150 ± 25 | – ± 25 – ± 25 |
| 3 Усадка, %, не более | – | 4 |
| 4 Продавливание при высокой температуре 4.1 Глубина продавливания, %, не более | 50 | – |
| 5 Тепловая деформация 5.1 Относительное удлинение под нагрузкой, %, не более 5.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более | – | 175 15 |
| 6 Водопоглощение 6.1 Увеличение массы, мг/см2, не более | 10 | 1 |
| 7 Стойкость к воздействию низкой температуры 7.1 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 20 | – |
| * Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего. |  |  |

1.7.2  Характеристики наружной оболочки и защитного шланга должны соответствовать указанным в таблице 15.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

19

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Таблица 15

| Наименование характеристики | Значение для наружной оболочки и защитного шланга |  |
| --- | --- | --- |
|  | из поливинилхлоридного пластиката и поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | из полиэтилена |
| 1 До старения 1.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 12,5 150 | 12,5 300 |
| 2 После старения 2.1 Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее Отклонение* значения прочности при разрыве, %, не более 2.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее Отклонение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более | 12,5 ± 25 150 ± 25 | – – 300 – |
| 3 Усадка, %, не более | – | 3 |
| 4 Продавливание при высокой температуре 4.1 Глубина продавливания, %, не более | 50 | – |
| 5 Потеря массы, мг/см2, не более | 1,5 | – |
| 6 Стойкость к воздействию низкой температуры 6.1 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 20 | – |
| * Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего. |  |  |

1.7.3 Изоляция, наружная оболочка и защитный шланг кабелей из поливинилхлоридного пластиката и поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести должны быть стойкими к растрескиванию при повышенной температуре.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

20

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.7.4 Кабели должны быть стойкими к старению при воздействии температуры, превышающей на (10 ± 2) ºС длительно допустимую температуру нагрева жилы.

1.8 Требования надежности

Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях.

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.

1.9 Маркировка

1.9.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям           ГОСТ 18690-82 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

1.9.2  Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.

Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля.

Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.

1.9.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.

Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.

Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.

1.9.4  На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

21

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

- условное обозначение кабеля;

- обозначение настоящих технических условий;

- дата изготовления (месяц и год);

- масса кабеля брутто (при поставке на барабанах) или нетто (при поставке в бухтах), в килограммах;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- заводской номер барабана;

- знак соответствия.

На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.

При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на транспортной таре должен быть проставлен знак «Тропическая упаковка» по ГОСТ 14192-96.

1.10 Упаковка

1.10.1 Упаковка кабелей должна соответствовать ГОСТ 18690-82.

1.10.2 Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм2 включительно сматывать в бухты.

Масса бухты не должна превышать 50 кг.

Диаметр шейки барабана должен быть не менее диаметров цилиндров, указанных в п. 4.4. Допускается для одножильных кабелей диаметр шейки барабана не менее 18 (Dн+d), где Dн – фактический наружный диаметр кабеля, мм; d – фактический диаметр круглой токопроводящей жилы или диаметр жилы круглой формы, имеющей ту же площадь поперечного сечения, что и секторная жила, мм. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 15 Dн.

Длина нижнего конца кабеля, выведенного на щеку барабана для испытаний, должна быть не менее 0,1 м.

1.10.3 Барабан с кабелем должен иметь полную или частичную обшивку или быть обернут матами.

При автомобильных отправках, по согласованию с заказчиком, допускается не проводить обшивку или обертку барабанов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

22

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.10.4  Ярлык и сопроводительная документация (при наличии) должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана или к бухте.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Требования   безопасности должны соответствовать  ГОСТ 12.2.007.14-75.

2.2 Требования электрической безопасности

Электрическая безопасность кабелей обеспечивается выполнением требований  пп. 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4-1.3.17; 1.3.19; 1.4.1-1.6.4; 1.9.2  настоящих технических условий.

2.3 Требования пожарной безопасности

2.3.1 Кабели марок ВВГ, АВВГ, ВВГЭ,  АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв, ПвБШв и АПвБШв не должны распространять горение при  одиночной прокладке.

2.3.2 Кабели марок ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А),  АВВГЭнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)  не должны распространять горение в пучках по категории А,  кабели марок ПвБШвнг(В) и АПвБШвнг(В)  – по категории В.

2.4 Требования охраны окружающей среды

Экологическая безопасность кабелей обеспечивается применяемыми материалами и выполнением требований пп. 2.1 – 2.3.

Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Правила приемки должны соответствовать ГОСТ 15.309-98 и требованиям настоящих технических условий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

23

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

3.2 Категории испытаний

Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящих технических условий проводят испытания следующих категорий:

- приемосдаточные;

- периодические;

- типовые.

3.3 Приемосдаточные испытания

3.3.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают число кабелей одного маркоразмера, одновременно предъявляемое к приемке, или изготовленное по одному заказу.

Объем партии должен быть не менее 0,6  и не более 30 км. При поставке кабелей в бухтах минимальный объем партии согласовывается потребителем.

Время выдержки кабелей после изготовления в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 до предъявления к приемке должно быть не менее    16 ч, если иное не указано в методике проверки контролируемых параметров.

3.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны соответствовать указанным  в таблице 16.

Таблица 16

| Группа испытаний | Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| С1 | Проверка конструкции и конструктивных размеров | 1.2.2; 1.3.1; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.10; 1.3.11(кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве материала внутренней оболочки); 1.3.12-1.3.16;1.3.18 | 4.2.1 |
| С2 | Проверка минимальной массы 1 м токопроводящей жилы * | 1.3.2 |  |
| С3 | Проверка электрического со- противления токопроводящей жилы постоянному току | 1.4.1 | 4.3.1 |
| С4 | Проверка электрического сопротивления изоляции при 20 oС | 1.4.2 | 4.3.2 |
| С5 | Испытание напряжением | 1.4.4; 1.4.5 | 4.3.4 |
| *При реализации через сеть розничной торговли. |  |  |  |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

24

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 16

| Группа испытаний | Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| С6 | Проверка маркировки жил | 1.3.9 | 4.8 |
| С7 | Проверка герметичности защитного шланга | 1.3.17 | 4.2.3 |
| С8 | Проверка маркировки и упаковки | 1.9; 1.10 | 4.8.1 |
| С9 | Проверка стойкости изоляции кабеля к тепловой деформации | 1.7.1, таблица 14, п. 5 | 4.6.4 |

3.3.3 Испытания для групп С1; С3 – С8 проводят по плану сплошного контроля с приемочным числом С=0, для  групп С2 и С9 – по плану выборочного одноступенчатого контроля с объемом выборки, равным 10 % строительных длин, но не менее чем на трех строительных длинах, с приемочным числом С=0. Допускается объем выборки менее трех строительных длин, если сдаваемая партия менее трех строительных длин. При получении отрицательных результатов приемосдаточных испытаний решение принимают по ГОСТ 15.309-98 (раздел 6).

3.3.4 Проверку по пп.1.3.10 (в части проверки шага скрутки изолированных жил), 1.3.17; 1.3.18 и 1.4.4 проводят в процессе производства.

3.4 Периодические испытания

3.4.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год, за исключением проверок удельного объемного электрического сопротивления и постоянной электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил, которые проводят один раз в 6 мес, и проверки прочности однопроволочных алюминиевых токопроводящих жил, которую проводят один раз в 3 мес на кабелях, выдержавших приемосдаточные испытания. Состав испытаний и деление испытаний на группы должны соответствовать указанным в таблице 17.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

25

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Таблица 17

| Группа испытаний | Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| П1 | Проверка удельного объемного электрического сопротивления и постоянной электрического сопротивления изоляции | 1.4.3 | 4.3.3 |
| П2 | Испытание напряжением | 1.4.6 | 4.3.4 |
| П3 | Проверка стойкости кабелей к навиванию | 1.5 | 4.4 |
| П4 | Проверка прочности маркировки | 1.3.9, 1.9.3 | 4.8.2 |
| П5 | Проверка стойкости к растрескиванию | 1.7.3 | 4.6.8 |
| П6 | Проверка прочности при разрыве алюминиевых однопроволочных жил | 1.3.6 | 4.2.2 |

3.4.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборках n1 = n2 = 3 образцам с приемочным числом С1 = 0 и браковочным числом С2 = 2 для первой выборки, и приемочным числом С3 = 1 для суммарной (n1 и n2) выборки.

В выборки включают образцы кабелей от партии текущего выпуска или от последней принятой партии, взятые от разных строительных длин методом случайного отбора.

При получении неудовлетворительного результата испытаний второй выборки приемку кабелей прекращают. После устранения причин дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на удвоенной выборке приемку возобновляют.

3.4.3 Испытания по группам испытаний проводят на самостоятельных выборках.

3.5 Типовые испытания

Типовые испытания проводят при изменении конструкции кабелей, замене материалов или при изменении технологических процессов по программе, утвержденной в установленном порядке. По результатам испытаний, оформленных протоколом и актом, принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

26

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, если в методе испытания не указаны другие условия.

Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

4.2 Проверка конструкции

4.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры (пп. 1.2.2; 1.3.1; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.10 – 1.3.16; 1.3.18) проверяют измерениями по ГОСТ 12177-79 и внешним осмотром при разделке концов кабеля на длине не менее 600 мм.

Проверку минимальной массы 1 м токопроводящей жилы (п. 1.3.2) проводят путем взвешивания токопроводящих жил, извлеченных из образца кабеля длиной не более 1 м, на весах среднего класса точности по ГОСТ 29329-92 или          ГОСТ 24104-2001.

4.2.2  Проверку  прочности  при  разрыве (п. 1.3.6) проводят по ГОСТ 1497-84 на образцах алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил с расчетной длиной 200 мм.

4.2.3 Проверку герметичности защитного шланга (п. 1.3.17) проводят на проход по ГОСТ 2990-78 переменным напряжением с пиковым значением 6 кВ на 1 мм номинальной толщины частотой не менее 50 Гц или постоянным напряжением, равным 9 кВ на 1 мм номинальной толщины, приложенным между броней и электродом. Максимальные испытательные переменное и постоянное напряжения должны быть равны 18 и 27 кВ соответственно. Продолжительность приложения испытательного напряжения – не менее 0,06 с.

Испытательное напряжение в течение всего испытания поддерживают с предельными отклонениями ± 5 %.

4.3 Проверка электрических параметров

4.3.1 Проверку электрического сопротивления токопроводящих жил (п.1.4.1) проводят по ГОСТ 7229-76.

Измерение электрического сопротивления проводят на всех токопроводящих жилах каждой строительной длины кабеля.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

27

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Измерение проводят после выдержки кабеля в испытательном помещении не менее 12 ч. При возникновении разногласий при испытаниях время выдержки кабеля до начала измерения в испытательном помещении должно быть не менее 24 ч.

4.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции (п. 1.4.2) проводят по ГОСТ 3345-76. Измерение электрического сопротивления небронированных и неэкранированных одножильных кабелей проводят на образцах изолированных жил длиной не менее 10 м, помещенных в воду при температуре окружающей среды. Время выдержки в воде перед измерением должно быть не менее 1 ч.

4.3.3 Проверку удельного объемного электрического сопротивления изоляции и постоянной электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил (п. 1.4.3) проводят по            ГОСТ 3345-76  на  образцах изолированных жил  длиной не  менее 10 м, помещенных в воду при температуре, равной длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил  с предельными  отклонениями ± 2 ºС. Время выдержки образцов в воде перед измерением должно быть не менее 1 ч.

Удельное объемное электрическое сопротивление ρ, Омсм, вычисляют исходя из измеренного значения электрического сопротивления изоляции по формуле

ρ=2πRlln(D/d).						(1)

Постоянную электрического сопротивления Кi, МОм·км, вычисляют по формуле

Кi=lR10−−11lg(D/d)	,	                                       (2)

где R – измеренное значение электрического сопротивления изоляции, Ом;

l – строительная длина кабеля или длина образца, см;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

28

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

D – фактический наружный диаметр изолированной жилы, мм;

d – фактический диаметр токопроводящей жилы, мм.

Для секторных жил за отношение D/d принимают отношение периметра изоляции жилы к периметру токопроводящей жилы.

4.3.4  Испытание переменным и постоянным напряжением  (пп. 1.4.4 – 1.4.6) проводят по ГОСТ 2990-78, испытание импульсным напряжением (п. 1.4.7)  – по ГОСТ Р 53354-2009.

Испытание напряжением неэкранированных и небронированных  одножильных кабелей проводят в воде. Перед испытанием кабель выдерживают в воде при температуре окружающей среды не менее 1 ч. Затем прикладывают испытательное напряжение между жилой кабеля и водой.

Испытание на соответствие требованиям п.1.4.6 проводят на образцах изолированной жилы длиной не менее 10 м, исключая концевые разделки. Изолированные жилы образца кабеля выдерживают в воде при температуре окружающей среды не менее 1 ч. Затем между каждой жилой и водой прикладывают испытательное напряжение.

Если испытание окажется прерванным до истечения 4 ч, продолжительность испытания должна быть увеличена на время, равное перерыву или перерывам, которые в сумме не должны превышать 1 ч.

Если в сумме общая продолжительность перерыва или перерывов составила более 1 ч, то должно быть проведено повторное испытание на новых образцах.

Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошел пробой изоляции.

Испытание на соответствие требованиям п. 1.4.7 проводят на образце кабеля длиной не менее 10 м. Испытание проводят при температуре нагрева токопроводящей жилы на 5 °С – 10 °С выше длительно допустимой. Серию нормальных полных импульсов положительной и отрицательной полярности прикладывают между жилой  и заземленным экраном – для одножильных кабелей и по очереди между каждой жилой и общим экраном, соединенным с остальными жилами и землей, – для многожильных кабелей.

После воздействия серии импульсов положительной и отрицательной полярности образцы кабеля должны быть испытаны переменным напряжением       6,5 кВ в течение 10 мин. Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя изоляции.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

29

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

4.4 Проверка стойкости к механическим воздействиям

Проверку стойкости кабелей к навиванию (п. 1.5) проводят на отрезке кабеля с открытыми концами при температуре 10 °С – 25 °С. Длина образца кабеля – не менее 1,5 м, исключая концевые разделки.

Образцы кабелей всех марок подвергают трем циклам испытания.

Цикл заключается в навивании образца полным витком сначала в одном направлении, затем, после выпрямления, в противоположном направлении таким образом, чтобы слои, растягиваемые в первом случае, были сжимаемы во втором.

Навивание и разматывание кабелей следует проводить плавно.

Номинальный диаметр цилиндра Dц, мм, на который должен быть навит отрезок кабеля, рассчитывают по формулам

Dц = 20 (Dн + d) – для одножильных кабелей                                  (3)

Dц = 15 (Dн + d) – для многожильных кабелей.                               (4)

Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра – ± 5 %.

Перед испытанием на навивание образцы кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести выдерживают в холодильной камере при температуре минус (15 ± 2) °С, а с защитным шлангом из полиэтилена – при температуре минус (20 ± 2) °С.

После достижения в холодильной камере заданной температуры образцы должны быть выдержаны в ней в течение времени, указанного в таблице 18.

Таблица 18

| Расчетный максимальный наружный диаметр кабеля, мм | Время выдержки образцов, мин, не менее |
| --- | --- |
| До 20 включ. Св. 20 « 40 « « 40 | 45 120 180 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

30

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Время между выемкой образцов из холодильной камеры и началом изгибания должно быть не более 5 мин.

После навивания образцы испытывают переменным напряжением, указанным в таблице 13, в течение 5 мин по ГОСТ 2990-78.

Испытание напряжением одножильных кабелей после навивания проводят в воде при температуре окружающей среды, при этом напряжение прилагают между жилой и водой.

Наружная оболочка или защитный шланг кабелей после навивания не должны иметь разрывов и трещин, видимых при внешнем осмотре.

4.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

4.5.1 Проверку стойкости кабелей к воздействию повышенной температуры окружающей среды (п.1.6.1) проводят по ГОСТ 16962.1-89 (метод 201-1.2) на трех образцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты внутренним диаметром, соответствующим указанному в п.  4.4.

Образцы помещают в камеру тепла, после чего в камере устанавливают температуру (50 ± 2) оС и выдерживают при установившемся режиме не менее 2 ч.

После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего они должны выдержать испытание переменным напряжением по п. 1.4.5.

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых при внешнем осмотре.

4.5.2 Проверку стойкости кабелей к воздействию пониженной температуры окружающей среды (п. 1.6.2) проводят по ГОСТ 16962.1-89 (метод 204-1) на трех образцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты внутренним диаметром, соответствующим указанному в п. 4.4.

Образцы помещают в камеру холода, после чего в камере устанавливают температуру минус (50 ± 2) оС для всех кабелей, за исключением кабелей с защитным шлангом из полиэтилена, и выдерживают при установившемся режиме в течение времени, указанного в таблице 18. Образцы кабеля с защитным шлангом из полиэтилена выдерживают в камере холода при температуре минус (60 ± 2) оС.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

31

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего они должны выдержать испытание переменным напряжением по п. 1.4.5.

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых при внешнем осмотре.

4.5.3 Проверку стойкости кабелей к воздействию повышенной относительной влажности воздуха (п. 1.6.3) проводят по ГОСТ 16962.1-89 (метод 207-2) на трех образцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты внутренним диаметром, соответствующим указанному в п. 4.4, с герметично заделанными или выведенными из камеры влажности концами.

После извлечения из камеры определяют электрическое сопротивление изоляции образцов кабелей, которое должно соответствовать указанному в п. 1.4.2.

4.5.4 Проверку стойкости кабелей к воздействию плесневых грибов  (п. 1.6.4) проводят по ГОСТ 20.57.406-81 (метод 214-1) на неизогнутых образцах кабелей длиной не менее 0,2 м.

4.6 Проверка характеристик изоляции,  наружной оболочки и защитного шланга

4.6.1 Проверку характеристик до и после старения изоляции (п.1.7.1, таблица 14, пункты 1 и 2), материала наружной оболочки и защитного шланга (п. 1.7.2, таблица 15, пункты 1 и 2) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98. Старение проводят в термостате по ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 в течение 168 ч при температуре (100 ± 2) оС для изоляции, оболочки и защитного шланга  всех типов, за исключением изоляции из сшитого полиэтилена, старение которой проводят при температуре (135 ± 3) оС, и защитного шланга из полиэтилена, старение которого проводят при температуре (110 ± 2) оС.

4.6.2 Проверку усадки изоляции (п. 1.7.1, таблица 14, пункт 3) и защитного   шланга   (п. 1.7.2,   таблица   15,   пункт   3)   проводят  по  ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

32

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Проверку усадки изоляции проводят на образце длиной 1,5L, где L – контрольная длина образца, отмеченная в его средней части, равная (200 ± 5) мм. Образец изоляции подвергают воздействию температуры (130 ± 3) оС  в течение 1 ч.

Проверку усадки защитного шланга проводят на образце кабеля длиной (500 ± 5) мм. Образец подвергают воздействию   температуры    (80 ± 2) оС в течение 5 ч, затем охлаждают до комнатной температуры. Термический цикл повторяют 5 раз.

4.6.3 Проверку стойкости к продавливанию изоляции (п. 1.7.1, таблица 14, пункт 4), наружной оболочки и защитного шланга (п. 1.7.2, таблица 15, пункт 4) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 при температуре (80 ± 2) оС.

4.6.4 Проверку стойкости изоляции из сшитого полиэтилена к тепловой    деформации   (п. 1.7.1,   таблица   14, пункт   5)   проводят   по                           ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 при температуре (200 ± 3) оС под воздействием нагрузки 20 Н/см2 в течение 15 мин.

4.6.5 Проверку водопоглощения изоляции (п. 1.7.1, таблица 14, пункт 6) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 гравиметрическим методом.

Проверку  изоляции  из сшитого полиэтилена проводят при температуре  (85 ± 2) оС после выдержки в воде в течение 336 ч, изоляции из поливинилхлоридного пластиката – при температуре (70 ± 2) оС после выдержки в воде в течение   240 ч.

4.6.6 Проверку потери массы наружной оболочки и защитного шланга      (п. 1.7.2, таблица 15, пункт 5) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94 после выдержки образцов при температуре (80 ± 2) оС в течение 168 ч.

4.6.7 Проверку стойкости к воздействию низкой температуры изоляции     (п. 1.7.1, таблица 14, пункт 7), наружной оболочки и защитного шланга  (п. 1.7.2,  таблица 15, пункт 6)  проводят  при  температуре  минус (20 ± 2) оС по            ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008. Испытания проводят на образцах изолированных жил и наружной оболочки или защитного шланга с наружным диаметром не менее 12,5 мм.

4.6.8 Проверку стойкости к растрескиванию изоляции, наружной оболочки и защитного шланга (п. 1.7.3) проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 после выдержки образцов при температуре (150 ± 3) оС в течение 1 ч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

33

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

4.6.9 Испытание кабелей на стойкость к старению (п. 1.7.4) и проверку совместимости материалов изоляции, внутренней и наружной оболочек  проводят по ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006. Образцы кабеля  длиной не менее    150 мм выдерживают при заданной температуре в течение 168 ч.

Кабели считают выдержавшими испытание, если после старения характеристики изоляции соответствуют значениям, приведенным в п. 1.7.1, таблица 14, пункты 2.1 и 2.2, наружной оболочки и защитного шланга –  в п. 1.7.2, таблица 15, пункты 2.1 и 2.2.

4.7 Проверка надежности

Проверку срока службы (п. 1.8) проводят методом ускоренного термического старения.

Проверку срока службы кабелей марок ВВГ, АВВГ, ВВГЭ,  АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А),  АВВГЭнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А),  ПвБШвнг(В) и АПвБШвнг(В) проводят по РД 16.К00-006-99 [3]. По результатам испытаний проводят расчет минимального значения срока службы кабеля для температуры нагрева наружной оболочки или защитного шланга кабеля, равной 50 оС.

Проверку срока службы кабелей марок  ПвБШп и АПвБШп проводят по ММ16.1.203-88/91 [4].  По результатам испытаний проводят расчет минимального значения срока службы кабеля для температуры нагрева   защитного шланга кабеля, равной 70 оС.

4.8 Проверка маркировки и упаковки

4.8.1 Проверку маркировки (пп. 1.3.9, 1.9) и упаковки (п. 1.10) проводят внешним осмотром и измерениями линейкой по ГОСТ 427-75.

4.8.2 Проверку прочности маркировочной надписи по изоляции (п. 1.3.9), по наружной оболочке или защитному шлангу (п. 1.9.3) проводят легким десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) ватным или марлевым тампоном, смоченным водой.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

34

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Результаты испытаний считают положительными, если после протирания маркировка отчетливо видна, а тампон не окрашен.

4.9 Проверка требований по пожарной безопасности

4.9.1 Проверку нераспространения горения одиночного кабеля (п. 2.3.1) проводят по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 и ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007.

4.9.2  Проверку нераспространения горения кабелей при групповой  прокладке    (п. 2.3.2)   проводят для категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 и для категории В  по  ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 .

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82 и ГОСТ Р 53769-2010, с дополнениями изложенными в настоящем разделе.

5.2 Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 2 по ГОСТ 15150-69.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Указания по эксплуатации кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53769-2010 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

6.2 Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкании на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей Um, равно 1,2U.

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего 2,4U0.

6.3 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 оС до плюс 50 оС (кроме кабелей с защитным шлангом из полиэтилена) и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 оС. Кабели с защитным шлангом из полиэтилена предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 оС до плюс 50 оС.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

35

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

6.4 Прокладку и монтаж кабелей осуществляют по документации, утвержденной в установленном порядке.

Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладке, в том числе и на вертикальных участках.

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы – для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм2 – для кабелей с медными  токопроводящими жилами.

Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее 7,5 Dн, одножильных – не менее 10 Dн.

Прокладка без предварительного подогрева кабелей марок ПвБШп и АПвБШп  допускается  при температуре окружающей среды не ниже минус        20 оС.  Кабели  остальных марок могут   быть  проложены без предварительного подогрева     при  температуре окружающей среды  не  ниже минус  15 оС.

6.5 Кабели марок  ПвБШп и АПвБШп предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается их применение  для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт.

6.6  Кабели марок ВВГ, АВВГ, ВВГЭ,  АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ,  АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв,  ПвБШв, АПвБШв предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях.

При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты.

6.7 Кабели  марок ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А),  АВВГЭнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А),  ПвБШвнг(В) и АПвБШвнг(В)  предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

36

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

6.8 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 19.

Таблица 19

| Материал изоляции кабелей | Допустимая температура нагрева жил кабеля, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длительно допустимая | В режиме перегрузки | Предельная при коротком замыкании | По условию невозгорания при коротком замыкании |
| Поливинилхлоридный пластикат | 70 | 90 | 160/140* | 350 |
| Сшитый полиэтилен | 90 | 130 | 250 | 400 |
| *Для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2. |  |  |  |  |

6.9 Кабели после прокладки и монтажа должны выдержать испытания в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) [5].

Допускается испытание кабельной линии постоянным напряжением 4Uо в течение 15 мин.

Защитный шланг бронированных кабелей после прокладки в земле должен быть испытан постоянным напряжением 5 кВ в течение 10 мин. При этом напряжение  должно быть приложено между броней кабеля и заземлителем.

6.10 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22 ГОСТ Р 53769-2010.

Токовые нагрузки даны для температуры окружающей среды 15 С – при прокладке в земле и 25 С - при прокладке в воздухе. При других значениях расчетных температур окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице 20.

Таблица 20

| Условная температура среды, °С | Нормированная темпе-ратура жилы, °С | Поправочные коэффициенты для тока при расчетной температуре среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ми-нус 5 и ниже | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 25 | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 15 |  | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,67 | 0,60 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

37

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы 20

| Условная температура среды, °С | Нормированная темпе-ратура жилы, °С | Поправочные коэффициенты для тока при расчетной температуре среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ми-нус 5 и ниже | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 25 | 90 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
| 15 |  | 1,13 | 1,1 | 1,06 | 1,03 | 1,0 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |

6.11  Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны соответствовать указанным в таблице 23 ГОСТ Р 53769-2010.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении заказчиком условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

38

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Таблица А.1 – Коды ОКП

| Марка кабеля, номинальное напряжение, кВ | Код | КЧ |
| --- | --- | --- |
| ВВГ-0,66 | 35 2122 1100 | 05 |
| ВВГ- 1 | 35 3371 2600 | 05 |
| ВВГ-3 | 35 3372 1100 | 08 |
| АВВГ- 0,66 | 35 2222 1100 | 09 |
| АВВГ – 1 | 35 3771 5200 | 10 |
| АВВГ- 3 | 35 3772 5200 | 05 |
| ВВГЭ - 0,66 | 35 2122 1600 | 01 |
| ВВГЭ – 1 | 35 3371 2700 | 02 |
| ВВГЭ - 3 | 35 3372 1200 | 05 |
| АВВГЭ – 0,66 | 35 2222 1200 | 06 |
| АВВГЭ – 1 | 35 3771 5900 | 00 |
| АВВГЭ - 3 | 35 3772 5900 | 06 |
| ПвВГ - 0,66 | 35 2112 1800 | 01 |
| ПвВГ - 1 | 35 3381 1600 | 03 |
| ПвВГ - 3 | 35 3382 1600 | 09 |
| АПвВГ – 0,66 | 35 2212 1100 | 04 |
| АПвВГ – 1 | 35 3781 5400 | 09 |
| АПвВГ – 3 | 35 3782 5400 | 04 |
| ПвВГЭ – 0,66 | 35 2112 1900 | 09 |
| ПвВГЭ – 1 | 35 3381 1700 | 00 |
| ПвВГЭ – 3 | 35 3382 1700 | 06 |
| АПвВГЭ – 0,66 | 35 2212 1300 | 09 |
| АПвВГЭ – 1 | 35 3781 5600 | 03 |
| АПвВГЭ – 3 | 35 3782 5600 | 09 |
| ВБШв – 0,66 | 35 2122 4100 | 04 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

39

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы А.1

| Марка кабеля, номинальное напряжение, кВ | Код | КЧ |
| --- | --- | --- |
| ВБШв – 1 | 35 3371 2800 | 10 |
| ВБШв – 3 | 35 3372 1400 | 10 |
| АВБШв – 0,66 | 35 2222 1700 | 02 |
| АВБШв – 1 | 35 3771 6000 | 01 |
| АВБШв – 3 | 35 3772 6000 | 06 |
| ПвБШв – 0,66 | 35 2112 2100 | 07 |
| ПвБШв – 1 | 35 3381 2200 | 00 |
| ПвБШв – 3 | 35 3382 2200 | 06 |
| АПвБШв – 0,66 | 35 2212 4100 | 03 |
| АПвБШв – 1 | 35 3781 5700 | 00 |
| АПвБШв – 3 | 35 3782 5700 | 06 |
| ПвБШп – 0,66 | 35 2112 2200 | 04 |
| ПвБШп – 1 | 35 3381 2300 | 08 |
| ПвБШп – 3 | 35 3382 2300 | 03 |
| АПвБШп – 0,66 | 35 2212 4200 | 00 |
| АПвБШп – 1 | 35 3781 5800 | 08 |
| АПвБШп – 3 | 35 3782 5800 | 03 |
| ВВГнг(А) – 0,66 | 35 2122 5300 | 05 |
| ВВГнг(А) – 1 | 35 3371 2900 | 07 |
| ВВГнг(А) – 3 | 35 3372 1500 | 07 |
| АВВГнг(А) – 0,66 | 35 2222 5100 | 04 |
| АВВГнг(А) – 1 | 35 3771 7000 | 08 |
| АВВГнг(А) – 3 | 35 7772 7000 | 08 |
| ВВГЭнг(А) – 0,66 | 35 2122 5400 | 02 |
| ВВГЭнг(А) – 1 | 35 3371 3100 | 05 |
| ВВГЭнг(А) – 3 | 35 3372 1600 | 04 |
| АВВГЭнг(А) – 0,66 | 35 2222 5200 | 01 |
| АВВГЭнг(А) – 1 | 35 3771 7100 | 05 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

40

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Продолжение таблицы А.1

| Марка кабеля, номинальное напряжение, кВ | Код | КЧ |
| --- | --- | --- |
| АВВГЭнг(А) – 3 | 35 3772 7100 | 00 |
| ПвВГнг(А) – 0,66 | 35 2112 2300 | 01 |
| ПвВГнг(А) – 1 | 35 3381 2500 | 02 |
| ПвВГнг(А) – 3 | 35 3382 2500 | 08 |
| АПвВГнг(А) – 0,66 | 35 2212 0800 | 09 |
| АПвВГнг(А) – 1 | 35 3781 6100 | 03 |
| АПвВГнг(А) – 3 | 35 3782 6100 | 09 |
| ПвВГЭнг(А) – 0,66 | 35 2112 2600 | 02 |
| ПвВГЭнг(А) – 1 | 35 3381 2600 | 10 |
| ПвВГЭнг(А) – 3 | 35 3382 2600 | 05 |
| АПвВГЭнг(А) – 0,66 | 35 2212 0900 | 06 |
| АПвВГЭнг(А) – 1 | 35 3781 1200 | 09 |
| АПвВГЭнг(А) – 3 | 35 3782 1200 | 04 |
| ВБШвнг(А) – 0,66 | 35 2122 8100 | 10 |
| ВБШвнг(А) – 1 | 35 3371 0600 | 02 |
| ВБШвнг(А) – 3 | 35 3372 1700 | 06 |
| АВБШвнг(А) – 0,66 | 35 2222 4100 | 08 |
| АВБШвнг(А) – 1 | 35 3771 4500 | 05 |
| АВБШвнг(А) – 3 | 35 3772 4500 | 00 |
| ПвБШвнг(B) – 0,66 | 35 2112 4100 | 10 |
| ПвБШвнг(B) – 1 | 35 3381 3200 | 06 |
| ПвБШвнг(B) – 3 | 35 3382 3200 | 02 |
| АПвБШвнг(B) – 0,66 | 35 2212 1200 | 01 |
| АПвБШвнг(B) – 1 | 35 3781 6200 | 00 |
| АПвБШвнг(B) – 3 | 35 3782 6200 | 06 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

41

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

(обязательное)

Таблица Б.1 – Минимальная масса 1 м токопроводящей жилы кабелей

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Масса 1 м токопроводящей жилы, кг, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | медной |  | алюминиевой |  |
|  |  | для одножильных кабелей | для многожильных кабелей | для одножильных кабелей | для многожильных кабелей |
| 1,5 | 1 | 0,013 | 0,013 | – | – |
|  | 2 | - | - | – | – |
| 2,5 | 1 | 0,021 | 0,021 | 0,006 | 0,006 |
|  | 2 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,011 | 0,011 |
|  | 2 | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 0,051 | 0,051 | 0,015 | 0,015 |
|  | 2 | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 0,085 | 0,086 | 0,025 | 0,025 |
|  | 2 | - | - | - | - |
| 16 | 1 | 0,135 | 0,136 | 0,041 | 0,041 |
|  | 2 | 0,139 | 0,140 | - | - |
| 25 | 1 | 0,214 | 0,216 | 0,065 | 0,065 |
|  | 2 | 0,219 | 0,221 | 0,066 | 0,067 |
| 35 | 1 | 0,297 | 0,299 | 0,089 | 0,090 |
|  | 2 | 0,304 | 0,306 | 0,092 | 0,092 |
| 50 | 1 | 0,402 | 0,405 | 0,121 | 0,122 |
|  | 2 | 0,412 | 0,415 | 0,124 | 0,125 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

42

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

(справочное)

Таблица В.1 – Расчетные значения минимальной массы 1 м токопроводящей жилы кабелей

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | Масса 1 м токопроводящей жилы, кг, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | медной |  | алюминиевой |  |
|  |  | для одножильных кабелей | для многожильных кабелей | для одножильных кабелей | для многожильных кабелей |
| 70 | 1 | - | - | 0,175 | 0,176 |
|  | 2 | 0,595 | 0,599 | 0,179 | 0,181 |
| 95 | 1 | - | - | 0,242 | 0,244 |
|  | 2 | 0,826 | 0,832 | 0,248 | 0,250 |
| 120 | 1 | - | - | 0,306 | 0,308 |
|  | 2 | 1,042 | 1,050 | 0,314 | 0,316 |
| 150 | 1 | - | - | 0,376 | 0,379 |
|  | 2 | 1,286 | 1,295 | 0,385 | 0,388 |
| 185 | 1 | - | - | 0,472 | 0,476 |
|  | 2 | 1,609 | 1,620 | 0,484 | 0,488 |
| 240 | 1 | - | - | 0,620 | 0,624 |
|  | 2 | 2,115 | 2,130 | 0,635 | 0,640 |
| 300 | 1 | - | - | 0,775 | 0,780 |
|  | 2 | 2,653 | 2,672 | 0,794 | 0,800 |
| 400 | 1 | - | - | 0,996 | 1,003 |
|  | 2 | 3,393 | 3,416 | 1,021 | 1,028 |
| 500 | 2 | 4,357 | - | 1,312 | - |
| 625(630) | 2 | 5,634 | - | 1,693 | - |
| 800 | 2 | 7,215 | - | 2,163 | - |
| 1000 | 2 | 9,060 | - | 2,728 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

43

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

(обязательное)

Таблица Г.1 – Минимальный и максимальный диаметры круглых

многопроволочных жил

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Диаметр уплотненной жилы, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальный | максимальный |
| 50 | 7,7 | 8,6 |
| 70 | 9,3 | 10,2 |
| 95 | 11,0 | 12,0 |
| 120 | 12,3 | 13,5 |
| 150 | 13,7 | 15,0 |
| 185 | 15,3 | 16,8 |
| 240 | 17,6 | 19,2 |
| 300 | 19,7 | 21,6 |
| 400 | 22,3 | 24,6 |
| 500 | 25,3 | 27,6 |
| 625 (630) | 28,7 | 32,5 |
| 800 | 32,9 | 37,0 |
| 1000 | 36,8 | 41,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

44

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

(справочное)

Библиография

| [1] | МЭК 60502-1:2004 | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ включительно. Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ. |
| --- | --- | --- |
| [2] | HD 603 S1/1994/A2:2003 | Гармонизированный документ технического комитета CENELEC «Силовые кабели для распределительных сетей на номинальное напряжение Uo/U 0,6/1 кВ». |
| [3] | РД 16.К00-006-99 | Определение показателей долговечности кабелей и проводов с оболочкой (изоляцией) из композиций на основе поливинилхлорида. |
| [4] | ММ16.1.203-88/91 | Методические материалы. Диагностирование технического состояния и прогнозирование остаточного срока службы кабелей с пластмассовой оболочкой. |
| [5] | ПУЭ | Правила устройств электроустановок (ПУЭ). 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2000 |

###### Лист регистрации изменений

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 16-705.499-2010

Лист

45

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий номер сопроводите-льного докум. и дата | Подп. | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | изъя-тых |  |  |  |  |  |